- -1-

BIURO  ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE  F.U.H. "WNUK"

# 42 - 200 CZĘSTOCHOWA ul. Krakowska 13 "c"

# TEL./FAX (034) 3656920; TEL. 0607 341 345

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Przebudowa budynku szpitalnego w ramach zadania

Adaptacji Pawilonu izolacyjnego na potrzeby

Poradni ChoróbPłuc i gruźlicy przy MCLChiG w Otwocku

(Instalacja elektryczna)

- Wykonał. Inż. Stanisław Hamara

-2-

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
STE-03.00 WYMAGANIA 
STE-03.O1 1NSTAŁACJE OŚWIETLENIOWE WEWNĘTRZNE 
STE-03.02 1NSTAŁACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH 
STE-03.03 WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE I TABLICE ELEKTRYCZNE 
STE-03.04 INSTALACJE WYRÓWNAWCZE 
STE-03.05 INSTALACJE SYGNALIZACJI POŻARU
STE-03.06 INSTALACJE ODGROMOWE

-3-

STE - 03.00 WYMAGANIA 
1. WSTĘP 
Specyfikacja techniczna - wymagania ogólne, zawiera zakres określeń i wymagań wspólnych dla całości zagadnień dotyczących wykonania i odbioru robót modernizacyjnych w budynku                              ul.Reymonta 83/91 05—05-400 w Otwocku  Specyfikacja technizczna ma roboty elektryczne STE I jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 2 
2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STE. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja STE-03 obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie j.w. 
W zakresie określonym w projekcie. 
Roboty wyspecyfikowano z podziałem na następujące elementy 
-STE-03 .01 Instalacje oświetleniowe wewnętrzne 
-STE-03 .02 Instalacje gniazd wtykowych 
-STE-03.03 Wewnętrzne linie zasilające i tablice elektryczne 
-STE-03 .04 Instalacje wyrównawcze 
-STE-03 .05 Instalacje sygnalizacji pożaru

-STE-03 .06 Instalacje odgromowe 
3. UWAGI OGÓLNE 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową I Projektem Budowlanym: Specyfikacją Techniczną I i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
4. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 
Podstawą wykonania i wyceny robót jest Dokumentacja Projektowa I Projekt Budowlany, ST. Przedmiar robót I. Wymagania zawarte w każdym opracowaniu są obowiązujące dla wykonawcy. Wymagania zawarte w ST mają priorytet w stosunku do Projektu Budowlanego. 
W przypadku rozbieżności wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, lecz o ich zauważeniu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta, który dokona stosownej korekty. Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową IDPI a także ogólnie obowiązującymi przepisami. 
5. MATERIAŁY I SPRZĘT 
Cechy materiałów i elementów instalacji muszą być zgodne z obowiązującymi normami. Materiały przeznaczone do zabudowy powinny posiadać certyfikat lub aprobatę techniczną a urządzenia certyfikat ze znakiem bezpieczeństwa. Wykonawca zadba, aby materiały przetrzymywane na budowie do czasu użycia, były zabezpieczone i nie pogorszyła się ich jakość. Wykonawca jest zobowiązany do używania właściwego i sprawnego sprzętu, nie powodującego pogorszenia jakości robót. Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typu i jakości projektowi organizacji robót zaakceptowanemu przez Inspektora nadzoru. 
6. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z DP Ii ewentualnymi korektami zaakceptowanymi przez Ilnspektora nadzoru! w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru !z wyprzedzeniem min. 3- dniowym!. Wyniki obmiaru należy wpisać do księgi obmiarów. Błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze robót lub w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane będą poprawione zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót a także, w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. Obmiar robót

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania . Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność bazować będzie na obmierzonych ilościach wykonanych Robót. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na tą pozycję określoną przez ST i DP. 
Cena jednostkowa obejmuje między innymi: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- wartość zużytych materiałów wraz z. kosztami ich zakupu. transportu i magazynowania Ja dla 
urządzeń technologicznych, wraz z kosztami ich montażu i właściwych prób! i innymi 
towarzyszącymi kosztami 
- wartość pracy sprzętu i środków transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i 
innymi towarzyszącymi kosztami 
- koszty pośrednie, składnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w kosztach 
bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania 
przychodów, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu budowy, koszt oznakowania 
Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawcze, koszty ogólne 
przedsiębiorstwa Wykonawcy itp., koszt uporządkowania Placu budowy po zakończeniu Robót. 
- zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym 
okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt 
gwarancji zwrotu zaliczki 
- koszt gwarancji należytego wykonania. 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej 
- koszty wszelkich niezbędnych ustaleń z odpowiednimi instytucjami 
- koszt sprawdzeń, kontroli wizytacji i.t.p. niezbędnych instytucji !n.p. Pl Pracy „PTI Sanitarny, 
PSPożarna. Ochrona Srodowiska i.t.p.! 
- koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów z nimi związanych 
- koszt rozruchu, wykonanie pomiarów kontrolnych, prób końcowych, prób eksploatacyjnych. 
- koszty związane z przeszkoleniem obsługi urządzeń przeciwpożarowych, napisania protokółu ze 
szkolenia 
- koszt sporządzenia instrukcji postępowania na wypadek pożaru.

STE - 03.01 INSTALACJE OŚWIETLENIOWE WEWNĘTRZNE 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot STE. 
Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót montażowych dotyczących wykonania instalacji modernizacyjnych w budynku ul.Reymonta 83/91 05—05-400 w Otwocku                   
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach elektromontażowych związanych z realizacją robót wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Zagadnienia i wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST-0000 i STE-03.00 
W zakresie robót należy wykonać: 
- oświetlenie podstawowe pomieszczeń 
W zakres robót wchodzi: 
- trasowanie 
- ułożenie przewodów kabelkowych płaskich N2XH-J 2-3-4 x 1,5 mm2 750 V p/t 
- przygotowanie podłoża pod montaż puszek instalacyjnych p/t 
- montaż puszek instalacyjnych końcowych  i rozdzielczych  
- montaż łączników oświetleniowych . 
- przekucia przez ściany i stropy 
- zaprawienie bruzd i wywóz gruzu 
- pomiary elektryczne wraz z wypisaniem protokołu 
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej 
Wszystkie oprawy oświetleniowe zasilane są jednofazowo. 
2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji ST 00. 
Każdy wbudowany materiał powinien posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną. 
Zaprojektowano przewody, osprzęt i oprawy: 
- przewody typu N2XH-J - 2-3-4x1,Smm2-750 V, 
- osprzęt instalacyjny: 
a/łącznik instalacyjny bA, 230V jednobiegunowy 
c/łącznik instalacyjny bA, 230V schodowy 
e/ puszka końcowa głęboka PK-60p/t 
f/ puszka odgałęźna PO-80p/t 
g/ rurki sztywne RVS 
h/ złączki świecznikowe 250V 
i/ zaciski na przewody WAGO 
j/ oprawy 
Oprawy powinny spełniać europejski standard zgodny z normą PN-605 98. 
Oprawy i ich ilości powinny być zgodne z normą PN-84/C-02033. 
3. SPRZĘT 
Sprzęt ręczny, rodzaj stosowanego sprzętu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru.

4. TRANSPORT 
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i składowania materiałów na budowie podane są wp.1.6. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych . tom V-Instalacje elektryczne. Arkady — 1988 r. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
należy: 
- trasować pod przewód; w liniach poziomych i pionowych 
- wybierać trasy proste dostępne do konserwacji i remontów 
- przejścia przez ściany chronić rurkami izolacyjnymi RVS 
- przejścia przez ściany, !rurki! chować całkowicie w tynku 
- przewody układać swobodnie tak, aby nic były narażone na naprężenia 
- przewody układać na gładkim podłożu 
- przewody mocować za pomocą klamerek lub przez klejenie !zaprawa gipsowa! mocowanie w 
odstępach co ok.SOcm! 
- do puszek w prowadzać tylko przewody, które wymagają łączenia w puszce-pozostałe prowadzić 
obok 
- przewody neutralne i ochronne wprowadzone do puszek powinny być dłuższe niż fazowe 
- puszki osadzie tak, aby ich górna krawędź po otynkowaniu była zlicowana z tynkiem 
- puszki osadzać !przed tynkowaniem! w sposób trwały i zabezpieczyć pokrywą przed 
zabrudzeniem tynkiem 
- montować wyłączniki klawiszowe w całym obiekcie tak aby ich położenie było jednakowe: 
górna część klapki — zapalanie, dolna — gaszenie. 
- wszystkie połączenia przewodów wykonywać na zaciski śrubowe, lub sprężynowe, nie lutować i 
nie skręcać” 
- stosować zaciski o przekroju odpowiednim do przyłączanych przewodów 
- do mocowania opraw stosować kołki kotwiące 
5.1. Ochrona przeciwporażeniowa 
Jako ochronę przeciwporażeniową zastosowano samoczynne wyłączanie zasilania w układzie TNS. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
- sprawdzenie instalacji w wykonaniu podtynkowym wymaga odbiorów częściowych, gdyż 
ulegają one zakryciu. 
- sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z p5. 
- dobór przewodów do obciążalności prądowej, dobór urządzeń zabezpieczających — zgodnie z 
P.B. 
- sprawdzenie oznaczenia przewodów: neutralny „N” (żyła w kolorze niebieskim) i ochronny 
„PE” (żyła w kolorze żółto-zielonym) 
- sprawdzenie trwałość i pewności zamocowanego osprzętu 
- sprawdzenie zachowania odpowiedniej jednolitej kolorystyki osprzętu instalacyjnego 
- sprawdzenie zachowania zasady jednolitej pozycji załączania łączników 
- sprawdzenie stopnia ochrony lP zastosowanego osprzętu instalacyjnego 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją elementów instalacji elektrycznej 
- sprawdzenie działania instalacji oświetleniowej podłączonej pod napięcie 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 wypust na oprawę oświetleniową. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST OO. 
Odbiorowi podlega:

- prawidłowość ułożenia przewodów !odbiór częściowy! 
- usunięcie ewentualnych usterek 
- jakość zastosowanych materiałów i urządzeń 
- prawidłowość wyników kontroli jakości robót 
- prawidłowość wyników wykonanych pomiarów elektrycznych. Zgodność z obowiązującymi 
przepisami 
- zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym 
- prawidłowość funkcjonowania instalacji włączonej pod napięcie. 
Do odbioru końcowego należy przedstawić 
- protokoły pomiarów: 
ciągłości przewodów, 
rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, 
natężenia oświetlenia 
sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania 
prób działania oświetlenia 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na użyte 
materiały. 
- dokumentację powykonawcza. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płatność będzie wykonywana na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg niniejszej STE i po dokonaniu odbiorów technicznych wykonanych robót. Cena jednostkowa zawiera wykonanie robót jak w p. 1.3 specyfikacji. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych 
tom V. Instalacje elektryczne. 
10.2. PN-lEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Zeszyty 01; 03: 41; 45; 47; 56: 61; 473: 482; 701 
10.3. PN-84-E.-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
10.4. PN-E-04700 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzenia pomontażowych 
badań odbiorczych

STE-03.02 INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH 
1. WSTĘP. 
1.1 Przedmiot STE. 
Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych dotyczących wykonania prac modernizacyjnych w budynku ul.Reymonta 83/91 05—05-400 w Otwocku                   Otwocku w 1.2 Zakres stosowania STE. 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach elektromontażowych związanych z realizacją robót wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji 
1.3 Zakres robót objętych STE. 
Zagadnienia i wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST-0000 
i ST E-03.00 
W zakresie robót należy wykonać montaż: 
- gniazd wtyczkowych 230V ogólnego przeznaczenia 
W zakres robót wchodzi: 
- trasowanie 
- ułożenie przewodów N2XH-J 3x2,5mm-750 V p/t do gniazd jednofazowych 
- przygotowanie podłoża pod montaż puszek instalacyjnych PK-60 i PO-80 p/t 
- montaż puszek końcowych PK-60 i odgałęźnych PO-80 p/t 
- montaż gniazd wtyczkowych podwójnych 2x2P+Z p/t 16, .230V jednofazowych z 
przyłączeniem przewodów 
- montaż gniazd wtyczkowych 2P+Z p/t 16, .230V jednofazowych hermetycznych 1P44 z 
przyłączeniem przewodów 
- montaż zestawów gniazd wtyczkowych 2P+Z p/t 16, .230V jednofazowych 
- przekucia przez ściany 
- zaprawienie bruzd i wywóz gruzu 
- pomiary elektryczne wraz z protokółami 
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej 
2. MATERIAŁY 
Zaprojektowano przewody i osprzęt 
- przewody typu N2XH-J 3x2,5-750V 
osprzęt instalacyjny: 
- gniazdo 2x2P+Z p/t 16A, 230V 
- gniazdo hermetyczne 2P+Z p/t 230V 1P44 
- rurki sztywne RVS 
- puszka końcowa PK-60 p/t 
- puszka odgałęźna PO-80 p/t 
- zaciski WAGO 
3. SPRZĘT 
Sprzęt ręczny, rodzaj stosowanego sprzętu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru

4. TRANSPORT 
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i składowania materiałów na budowie podane są 
w p. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych . Tom V - 
instalacje elektryczne. Arkady -198 8r. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
należy: 
- trasować pod przewód; w liniach poziomych i pionowych 
- wybierać trasy proste dostępne do konserwacji i remontów 
- przejścia przez ściany chronić rurkami izolacyjnymi RVS 
- przejścia przez ściany, !rurki! chować całkowicie w tynku 
- przewody układać swobodnie .tak aby nic były narażone na naprężenia 
- przewody układać na gładkim podłożu 
- przewody mocować za pomocą klamerek lub przez klejenie !zaprawa gipsowa! mocowanie w 
odstępach co ok.SOcm! 
- do puszek w prowadzać tylko przewody, które wymagają łączenia w puszce-pozostałe prowadzić 
obok 
- przewody neutralne i ochronne wprowadzone do puszek powinny być dłuższe niż fazowe 
- puszki osadzie tak, aby ich górna krawędź po otynkowaniu była zlicowana z tynkiem 
- puszki osadzać !przed tynkowaniem! w sposób trwały i zabezpieczyć pokrywą przed 
zabrudzeniem tynkiem 
- montować gniazda w całym obiekcie tak aby bolec ochronny był u góry, przewód fazowy z lewej 
strony, przewód neutralny z prawej. 
- mocować puszki i gniazda tak, żeby wyciąganie wtyczki nie powodowało naruszenia mocowania 
puszki ani gniazda. 
5.1. Ochrona przeciwporażeniowa 
Jako ochronę przeciwporażeniową zastosowano samoczynne wyłączanie zasilania w układzie TNS oraz uzupełniaj ąco - wyłączniki różnicowo-prądowe 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
- sprawdzenie instalacji w wykonaniu podtynkowym wymaga odbiorów częściowych, gdyż 
ulegają one zakryciu. 
- sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z p5. 
- dobór przewodów do obciążalności prądowej, dobór urządzeń zabezpieczających — zgodnie z 
P.B. 
- sprawdzenie oznaczenia przewodów: neutralny „N” (żyła w kolorze niebieskim) i ochronny 
„PE” (żyła w kolorze żółto-zielonym) 
- sprawdzenie trwałość i pewności zamocowanego osprzętu 
- sprawdzenie zachowania odpowiedniej jednolitej kolorystyki osprzętu instalacyjnego 
- sprawdzenie stopnia ochrony lP zastosowanego osprzętu instalacyjnego 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją elementów instalacji elektrycznej 
- sprawdzenie działania instalacji gniazd wtyczkowych podłączonej pod napięcie 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 wypust na gniazdo 1 fazowe. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi podlega: 
- prawidłowość ułożenia przewodów!odbiór częściowy! 
- usunięcie ewentualnych usterek 
- jakość zastosowanych materiałów i urządzeń 
- prawidłowość wyników kontroli jakości robót

- prawidłowość wyników wykonanych pomiarów elektrycznych. Zgodność z obowiązującymi 
przepisami 
- zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym 
- prawidłowość funkcjonowania instalacji włączonej pod napięcie 
Do odbioru końcowego należy przedstawić 
- protokoły pomiarów: 
ciągłości przewodów 
rezystancji izolacji elektrycznej 
sprawdzenia samoczynnego wyłączania zasilania 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa. deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na użyte 
materiały 
- dokumentację powykonawczą. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płatność będzie wykonywana na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg niniejszej STE i po dokonaniu odbiorów technicznych wykonanych robót. Cena jednostkowa zawiera wykonanie robót jakwp.k 1.3. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych 
tom V. Instalacje elektryczne. 
10.2. PN-lEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Zeszyty 01; 03: 41; 45; 47; 56: 61; 473: 482; 701 
10.3. PN-E-04700 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzenia pomontażowych badań 
odbiorczych

STE- 03.03 WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE I TABLICE 
ELEKTRYCZNE 
1. WSTĘP. 
1.1. 
Przedmiot ST. 
Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót montażowych dotyczących wykonania prac modernizacyjnych w budynku ul.Reymonta 83/91 05—05-400 w Otwocku

1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach elektromontażowych związanych z realizacją robót wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji. 
1.3 Zakres robót objętych ST. 
Zagadnienia i wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST-0000 i ST E-0300 
W zakresie robót należy wykonać montaż: 
-linii zasilających dla tablic w obiekcie 
- tablica rozdzielcza. 
W zakres robót wchodzi: 
-trasowanie 
-wykucie bruzd pod przewody 
-przekucia przez ściany i stropy 
-ułożenie rurek w bruzdach z mocowaniem 
-wciągnięcie przewodów WLZ do rurki 
-zaprawienie bruzd i wywóz, gruzu 
-pomiary elektryczne wraz z protokołem 
-wykucie wnęki dla tablicy rozdzielczej 
-wykonanie tablicy rozdzielczej 
-przygotowanie podłoża i montaż tablic j .w. 
-oznaczenie i podłączenie przewodów 
-opisanie tablic 
-sprawdzenie poprawności działania elementów tablic 
-sporządzenie dokumentacji powykonawczej 
Wszystkie zaprojektowane WLZ-ty wykonać p/t w RyS-28. 
2. MATERIAŁY 
Zaprojektowano przewody typu LgY-750y o przekrojach 35, 25, 10 mm2 ułożone w rurkach 
instalacyjnych oraz N2XH-J SxlO i YDY 5x6 
Aparaty i akcesoria tablicowe modułowe /szyna TH 35/ 
-wyłączniki nadprądowe S301 B 6A 
-wyłączniki nadprądowe S301 B 1OA 
-wyłączniki nadprądowe S303 B-16A 
-rozłączniki izolacyjne 3-biegun. FR 303 , FR 301    
-wyłączniki różnic-prądowe 2-bieg. 3 OmA. P302 40/0,03A typ AC 
-wyłączniki różnic-prądowe 4-bieg. 3 OmA. P304 40/0,03A typ AC 
-ochronniki przeciwprzepięciowe klasa B+C typ DEHNVenti „LEGRAND”, 
-obudowa izolacyjna naścienna RN-3 x 12 — 55, OB. 44 — 2,5 ,Hensel
-lokalna szyna uziemiająca 8xlOmm2 
-listwy przyłączowa 1,5 do 25mm2

Zastosować tablice i aparaty elektryczne do tablic o parametrach technicznych aparatów firmy FAEL LEGRAND  „H. Sypniewski”. Oraz Hensel
Akcesoria tablicowe firmy wykonane są zgodnie z normami europejskimi EN oraz lEC Podstawowe aparaty tablic: 
-wyłączniki nadprądowe S-300 posiada zgodność z normą EN-60898 oraz. PN-90/E-93002 
- różnicowo-prądowe P300 PN-lEC-1008 
-rozłączniki izolacyjne z bezp. R300 PN-90/E-06 150 oraz lEC-947 
-rozłączniki izolacyjne FR PN-93 „E-06 150 oraz. IEC-60669. 
W tablicy głównej klatki zaprojektowano ograniczniki przepięć DEHNVenti firmy LEGRAND” klasy B+C. Produkty tej firmy są produkowane zgodnie z wymaganiami grupy norm E DIN VDE 0675. Wymagania tych norm przewyższają wymagania normy lEC-6 1643-1. 
3. SPRZĘT 
Sprzęt ręczny. rodzaj stosowanego sprzętu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru. 
4.TRANSPORT 
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
Wymagania w zakresie transportu przyjmowania i składowania materiałów na budowie podane są 
w p. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom VInstalacje elektryczne. Arkady 198 8r. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
należy 
- trasować przewody w liniach poziomych i pionowych 
- przejścia przez, ściany i stropy chronić rurkami izolacyjnymi RVS 
-przejścia przez ściany i stropy „rurki chować całkowicie w tynku 
-przebicia pomiędzy strefami pożarowymi uszczelnić masą o odporności ogniowej równej odporności 
ogniowej ściany. 
-przewody układać swobodnie tak aby nie były narażone na naprężenia 
-przewody układać na gładkim podłożu 
-przewody mocować za pomocą klamerek lub przez klejenie/mocowanie w odstępach co ok.SOcm/ 
-wszystkie połączenia przewodów wykonywać na zaciski śrubowe 
-stosować podkładki metalowe w przypadku przyłączania przewodów pod zaciski gdy przewody 
są zakończone oczkiem 
-tablice elektryczne należy wykonać w oparciu o schematy zawarte w P.W. 
-dobrać drzwiczki dla tablic w kolorze białym tj. takim Jak kolor ścian 
-opisać tablice pismem drukowanym 
5.1. Ochrona przeciwporażeniowa 
Jako ochronę przeciwporażeniową zastosowano samoczynne wyłączanie zasilania w układzie TNS. 6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
-sprawdzenie robót podtynkowych podlega odbiorowi częściowemu, ponieważ przy końcu robót 
ulegają one zakryciu. 
-dobór przewodów do obciążalności prądowej /zgodność z P.B./ 
-oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych 
-sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z p. 5. 
-przewody w tablicach powinny być powiązane w wiązki i oznakowane 
-drzwiczki tablic wnękowych powinny być zlicowane z płaszczyzną ściany 
-krawędzie tablic powinny być równoległe do poziomu i pionu 
-powinny być opisane elementy tablic i opisane i ponumerowane obwody wychodzące 
-przewody ochronne w tablicach powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 kpi. tablica elektr. wraz z jej wiz. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi podlega: 
-prawidłowość ułożenia przewodów/odbiór częściowy/ 
-usunięcie ewentualnych usterek 
-jakość zastosowanych materiałów i urządzeń 
-prawidłowość schematyczna wykonania tablic 
-prawidłowość wyników kontroli jakości robót 
-prawidłowość wyników wykonanych pomiarów elektrycznych. Zgodność z obowiązującymi 
przepisami 
-zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym 
-prawidłowość funkcjonowania instalacji i urządzeń włączonych pod napięcie. 
Do odbioru końcowego należy przedstawić 
- protokoły pomiarów: 
ciągłości przewodów, 
rezystancj i izolacji elektrycznej, 
sprawdzenia samoczynnego wyłączania zasilania, 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na użyte 
materiały 
- dokumentacje powykonawczą 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płatność będzie wykonywana na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg niniejszej STE i po dokonaniu odbiorów technicznych wykonanych robót. Cena jednostkowa zawiera wykonanie robót jakwp. 1.3. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom V. Instalacje elektryczne. 
10.2. PN-lEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyty 01; 03; 41; 42; 45; 46: 
47; 53: 56: 61;473;482;537 
10.3. PN-FN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa 
10.4. PN-90/E-0 1242 Oznaczenia identyfikacyjne instalacji elektrycznych i zakończeń przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego 
10.5. PN-91 -H-05 023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cytrami

STE-03. 04 INSTALACJE OCHRONNE WYRÓWNAWCZE 
1. WSTĘP. 
1.1 Przedmiot ST. 
Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót montażowych dotyczących wykonania prac modernizacyjnych w ul.Reymonta 83/91 05—05-400 w Otwocku

1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach elektromontażowych związanych z realizacją robót wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji. 
1.3 Zakres robót objętych ST. 
Zagadnienia i wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST-0000 
i ST E-0300 
W zakresie robót należy wykonać montaż: 
- instalacji wyrównania potencjału 
W zakres robót wchodzi: 
- montaż lokalnej szyny wyrównawczej (LSW) 
- montaż przewodu DYżo 4 mm2 p/t oraz w rurze ochronnej 
- przyłączenie elementów metalowych /za pomocą uchwytów skręconych/ 
2. MATERIAŁY 
Zaprojektowano materiały: 
- przewód DYżo-4 mm2 
- obejmy uziemiające opaskowe 
- listwa przyłączowa 1P2 Z-8 
3. SPRZĘT 
Sprzęt ręczny oraz spawarka rodzaj stosowanego sprzętu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru 
4. TRANSPORT 
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robol lub uzgodniony z inspektorem nadzoru 
Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i składowania materiałów na budowie podane są 
w p16. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom V Instalacje elektryczne. Arkady -198 8r. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
należy: 
- trasować pod przewody w liniach poziomych i pionowych i ułożyć p/t przewody, 
- montować n/t listwę przyłączową, 
- połączyć listwę za pomocą uchwytów skręcanych z rurami metalowymi 
- połączyć listwę przyłączową z zaciskiem PE w tablicy rozdzielczej. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
- sprawdzenie robót podtynkowych /dotyczy przewodów układanych p/t/ podlega odbiorowi 
częściowemu, ponieważ przy końcu robót ulegają one zakryciu. 
- dobór przekrojów przewodów /zgodność z P.B./ 
- oznaczenie przewodów barwą zielono żółtą 
- sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z p5. 
Do odbioru końcowego należy przedstawić protokoły pomiarów:

- ciągłości przewodów uziemiających 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 mb zamontowanego przewodu instalacji 
8. Odbiór robót 
Odbiorowi podlega: 
- prawidłowość ułożenia przewodów 
- prawidłowość wyników kontroli jakości robol. 
- prawidłowość wyników wykonanych pomiarów elektrycznych. 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na użyte materiały 
- dokumentację powykonawczą. 
9.Podstawa płatności. 
Płatność będzie wykonywana na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg niniejszej STE i po dokonaniu odbiorów technicznych wykonanych robót. Cena jednostkowa zawiera wykonanie robót jakwp.1.3 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom V. Instalacje 
elektryczne. 
10.2. PN-lEC 60364 Instalacje elektryczne w- obiektach budowlanych. Zeszyty 01 - 03; 41; 47; 
54; 56; 61; 
10.3. PN-86 E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych

STE - 03.05 INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE (ASP)
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot STE. 
Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych dotyczących wykonania instalacji słaboprądowych (telefoniczna, logicznej RTV)  W5 Oddziału ul.Reymonta 83/91 05—05-400 w Otwocku

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach elektromontażowych związanych z realizacją robót wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Zagadnienia i wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST-0000 i STE-03.00 
W zakresie robót należy wykonać: 
- instalacja sygnalizacji przed porażeniem. 
W zakres robót wchodzi: 
- trasowanie pod przewody 
- ułożenie przewodów YnTKSYekw 1x2x1 
- przygotowanie podłoża pod montaż puszek instalacyjnych 
- montaż puszek końcowych 
- montaż gniazda pod czujki 
- montaż przepustów 
- przekucia przez stropy 
- zaprawienie bruzd i wywóz gruzu 
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej 
2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji ST 00. 
Każdy wbudowany materiał powinien posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 
zgodności lub aprobatę techniczną. 
Zaprojektowano przewody, osprzęt: 
- przewody YnTKSYekw 1x2x1 (instalacja sygnalizacji pozaru) 
osprzęt instalacyjny:  
- rurki karbowane RVKL-16 
- czujki sygnalizacji pożaru 
3. SPRZĘT 
Sprzęt ręczny, rodzaj stosowanego sprzętu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru. 
4. TRANSPORT 
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i składowania materiałów na budowie podane są wp.1.6. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych . tom V-Instalacje elektryczne. Arkady — 1988 r. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
należy: 
- trasować pod przewód; w liniach poziomych i pionowych oraz pod posadzką

- wybierać trasy proste dostępne do konserwacji i remontów 
- przejścia przez ściany chronić rurkami izolacyjnymi RVS 
- przejścia przez ściany, !rurki! chować całkowicie w tynku 
- przewody układać swobodnie tak, aby nic były narażone na naprężenia 
- przewody układać na gładkim podłożu 
- przewody mocować za pomocą klamerek lub przez klejenie !zaprawa gipsowa! mocowanie w 
odstępach co ok.50cm! 
- puszki osadzić tak, aby ich górna krawędź po otynkowaniu była zlicowana z tynkiem 
- puszki osadzać !przed tynkowaniem! w sposób trwały i zabezpieczyć pokrywą przed 
zabrudzeniem tynkiem 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
- sprawdzenie instalacji w wykonaniu podtynkowym wymaga odbiorów częściowych, gdyż 
ulegają one zakryciu. 
- sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z p5. 
- sprawdzenie trwałość i pewności zamocowanego osprzętu 
- sprawdzenie zachowania odpowiedniej jednolitej kolorystyki osprzętu instalacyjnego 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją elementów instalacji elektrycznej 
- sprawdzenie działania instalacji słaboprądowej 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: 
- 1 wypust na gniazdo telefoniczne lub logiczne. 
- 1 wypust na gniazdo RTV 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00. 
Odbiorowi podlega: 
- prawidłowość ułożenia przewodów !odbiór częściowy! 
- usunięcie ewentualnych usterek 
- jakość zastosowanych materiałów i urządzeń 
- prawidłowość wyników kontroli jakości robót 
- zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym 
- prawidłowość funkcjonowania instalacji włączonej pod napięcie. 
Do odbioru końcowego należy przedstawić 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na użyte 
materiały. 
- dokumentację powykonawcza. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płatność będzie wykonywana na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg niniejszej STE i po dokonaniu odbiorów technicznych wykonanych robót. Cena jednostkowa zawiera wykonanie robót jak w p. 1.3 specyfikacji. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych 
tom V. Instalacje elektryczne. 
10.2. PN-lEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Zeszyty 01; 03: 41; 45; 47; 56: 61; 473: 482; 701

STE - 03.06 INSTALACJE ODGROMOWE 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot STE. 
Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych dotyczących wykonania instalacji odgromowej na budynku  ul.Reymonta 83/91 05—05-400 w Otwocku                   .

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach elektromontażowych związanych z realizacją robót wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Zagadnienia i wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST-0000 i STE-03.00 
W zakresie robót należy wykonać: 
- instalację odgromową na dachu 
- instalacja uziomowa bez zmian — istniejąca. 
W zakres robót wchodzi: 
- trasowanie pod przewody odprowadzające, 
- ułożenie przewodów DFe/Zn śr. 8mm na dachu 
- przygotowanie podłoża pod montaż złączy kontrolnych 
- montaż drzwiczek złącza kontrolnego 
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej 
2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji ST 00. 
Każdy wbudowany materiał powinien posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 
zgodności lub aprobatę techniczną. 
Zaprojektowano przewody, osprzęt: 
- przewody DFe/Zn śr. 8mm 
osprzęt instalacyjny: 
- 
- złącza kontrolne instalowane we wnęce osłoniętej drzwiczkami 
3. SPRZĘT 
Sprzęt ręczny, rodzaj stosowanego sprzętu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru. 
4. TRANSPORT 
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i składowania materiałów na budowie podane są wp.1.6. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych . tom V-Instalacje elektryczne. Arkady — 1988 r. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
należy: 
- przewód odprowadzający ułożyć w RVS p/t; w liniach pionowych 
- przewody na dachu układać na uchwytach odstępowych co ok.5Ocm/ 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
- sprawdzenie instalacji w wykonaniu podtynkowym wymaga odbiorów częściowych, gdyż 
ulegają one zakryciu.

- sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z p5. 
- sprawdzenie trwałość i pewności zamocowanego osprzętu 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją elementów spawanych 
- wykonanie pomiarów powykonawczych instalacji odgromowej 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest: 
- 1 m ułożonej instalacji 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00. 
Odbiorowi podlega: 
- prawidłowość ułożenia przewodów !odbiór częściowy! 
- usunięcie ewentualnych usterek 
- jakość zastosowanych materiałów i urządzeń 
- prawidłowość wyników kontroli jakości robót 
- zgodność dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym 
Do odbioru końcowego należy przedstawić 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na użyte 
materiały. 
- dokumentację powykonawcza. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płatność będzie wykonywana na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg niniejszej STE i po dokonaniu odbiorów technicznych wykonanych robót. Cena jednostkowa zawiera wykonanie robót jak w p. 1.3 specyfikacji. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych 
tom V. Instalacje elektryczne. 
10.2. PN-lEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Zeszyty 01; 03: 41; 45; 47; 56: 61; 473: 482; 701