PROJEKT OBYWATELSKI - „EKOLOGICZNY OGRÓD MARZEŃ” 
NA TERENIE PRZY UL. TATRZAŃSKIEJ W OTWOCKU

| DANE INWESTYCJI | ETAP | PROJEKT BUDOWLANY |
| --- | --- | --- |
|  | ELEMENT PROJEKTU | TOM IV – INSTALACJE ELEKTRYCZNE - TELETECHNICZNE |
|  | NAZWA INWESTYCJI | PROJEKT OBYWATELSKI- EKOLOGICZNY OGRÓD MARZEŃ NA TERENIE PRZY ULICY TATRZAŃSKIEJ W OTWOCKU |
|  | KATEGORIA OBIEKTU | KATEGORIA VIII- INNE OBIEKTY |
|  | ADRES | Teren położony pomiędzy ulicą Aleją Róż, Tatrzańską i Szwoleżerów w Otwocku (rejon Śródborów) |
|  | NUMERY DZIAŁEK | Dz.nr ew. 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 57/3, 57/5 i 57/6 obręb 82 |
| INWESTOR | NAZWA | MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU |
|  | ADRES | ul. Narutowicza 80 Otwock 05-400 |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | NAZWA | Anna Gut Budowlani |
|  | ADRES | Sosnowa 19, 05-462 Emów |

Projektant:

| Imię i nazwisko | Branża | Uprawnienia | Nr izby | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krzysztof Mańko | Instalacje elektryczne | upr. bud. St 462/87 | MAZ/IE/9109/03 | 30.03.2021 |  |

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

I.       OPIS  TECHNICZNY

- Przedmiot opracowania…………………..…………………….…..……..………….

- Zakres opracowania………………………………………..………………..….……..

- Zasilanie i rozdział energii..…………………………..…..………………….………

- Złącza bezpiecznikowe ………….….…………………….…………………..………

- Instalacje oświetlenia…………………..…………………………………………..….

- Instalacje teletechniczne ……………………….…………………………………….

- Bilans  mocy ………………….…………………………………………………….….

- Uwagi  końcowe ……………………………………………….…………………..….

- BIOZ……………………………………………………………………..……………...

II.      OŚWIADCZENIE

III.     KOPIE  UPRAWNIEŃ

## IV.     RYSUNKI

- Plan zagospodarowania terenu (PZT)

- PZT Instalacje elektryczne ………………………………………………………..E-01

3.  PZT zasilanie i rozdział energii elektrycznej ……….…. ………….…............E-02

4.  PZT  CCTV monitoring ………………….………,.…..…….….……...……..…..E-03

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w ramach projektu obywatelskiego „Ekologiczny Ogród Marzeń” na terenie przy ul. Tatrzańskiej na działce dz. nr 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 57/3, 57/5, 57/6                   obr. 82 Otwock.

- Założenia projektowe systemu oświetlenia

Głównym zadaniem projektowanego systemu oświetleniowego jest zapewnienie oświetlenia umożliwiającego użytkownikom korzystanie z „ekologicznego ogrodu marzeń” oraz zlokalizowanych w jego obrębie atrakcji po zapadnięciu zmroku. Większość urządzeń i atrakcji przeznaczonych zarówno dla dzieci jak i dorosłych jest dostępnych przez cały rok, jednak ich bezpieczne użytkowanie poza sezonem letnim, kiedy zmrok zapada wcześniej wymaga odpowiedniego oświetlenia. W trosce o środowisko i mając na uwadze koszty utrzymania instalacji, projekt przewiduje energooszczędne źródła światła w technologii LED.

  - Założenia projektowe systemu monitoringu

Głównym zadaniem projektowanego systemu monitoringu CCTV na terenie  „Ekologicznego  Ogrodu Marzeń” jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników, zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom, identyfikacja i rozpoznawanie sprawców. Projekt przewiduje pracę w systemie autonomicznym oraz współpracę z monitoringiem miejskim.  Autonomia polega na wyposażeniu systemu we własny rejestrator umożliwiający zapis w czasie rzeczywistym i późniejsze odtworzenie nagrań z okresu minimum 30 dni wstecz oraz wyposażeniu kamer w funkcję ANR. Funkcja ta gwarantuje ciągłość nagrań nawet w przypadku awarii, rozłączenia lub utraty połączenia występującego między kamerą a urządzeniem rejestrującym. Funkcja ta działa na zasadzie automatycznego wykrycia problemu z siecią i bezpiecznego zapisu nagrań na karcie micro SD umieszczonej wewnątrz kamery. Po ustaniu awarii nagrania są automatycznie synchronizowane i w przypadku braków urządzenie rejestrujące automatycznie pobierze brakujące fragmenty bezpośrednio z kamery.

- Zakres  opracowania

Opracowanie zawiera rozwiązania techniczne instalacji elektrycznej

-  tablica licznikowa TL

-  złącze bezpiecznikowe Z-1

-  złącze bezpiecznikowe Z-2

-  instalacja monitoringu CCTV

- Oświetlenie podstawowe

Oświetlenie podstawowe zaprojektowano w oparciu o oprawy parkowe typu LED o mocy 36W umiejscowione wzdłuż ciągów pieszych. Na podstawie wytycznych Inwestora projektant przewidział montaż 4 szt. opraw oświetleniowych spełniających następujące warunki:

- Estetyczny i klasyczny wygląd, nie przykuwający uwagi

- Neutralny kolor: RAL 7016

- Odporność na uszkodzenia IK 10

- Stopień ochrony IP 65

- Energooszczędne źródło światła LED o mocy 33W

- Współczynnik mocy 0,95

Kable do słupów oświetleniowych, parkowych należy układać wg normy          SEP-E-004. Należy stosować ochronę dodatkową za pomocą urządzeń II klasy izolacji. Za urządzenia rozumie się kable, oprawy, tabliczki słupowe. Kable wewnątrz słupów stosować w izolacji podwójnej, tabliczkę słupową oraz oprawę e II klasie izolacji a kabel zasilający należy wprowadzić od fundamentu słupa za pomocą rury DVK 50, aż do samej tabliczki słupowej. Odejście kablowe do dalszego słupa wykonać również w rurze DVK 50w podobny sposób. Łączna wartość uziemień nie może przekroczyć 10Ω. Słupy oświetleniowe należy posadowić na fundamentach prefabrykowanych.

Parametry oprawy oświetleniowej wg karty katalogowej.

Złącza bezpiecznikowe wyposażone będą w:

- zegar astronomiczny

- zegar czasowy (pompy)

- wyłączniki różnicowoprądowe

- wyłączniki nadmiarowoprądowe

- obudowa zewnętrzna z tworzywa odpornego na promieniowanie UV.

- Monitoring zewnętrzny

Teren nie posiada infrastruktury monitoringu.

Sieć monitoringu powinna być autonomicznym systemem umożliwiającym ciągły zapis obrazu za pomocą kamer. Typ i parametry kamer wskazane w załączonej karcie katalogowej. Instalacje należy wykonać w oparciu o kable FTP kat.6 4x2x0,57 żelowane, układane we wspólnym wykopie z kablami elektrycznymi. Kamery montować na słupach oświetleniowych na wysokości 3,6m, poniżej oprawy

Z uwagi na ograniczone środki finansowe, oraz wytycznych Inwestora obecne rozwiązanie projektowe na tym etapie przewiduje wykonanie montażu kamer szt.4 na projektowanych słupach oświetleniowych wraz z okablowaniem i wprowadzeniem kabla sygnałowego do istniejącego budynku hospicjum, pozostawiając zapas kabla sygnałowego c.a 15mb.

6.    Bilans  mocy;

Oprawy parkowe         szt.4 x 36W

Oprawy dogruntowe   szt.8  x   7W

Pompa wodna oczka   szt.1  x 69W

Pompa wodna tężnia   szt.1  x 73W

Sumaryczna moc zainstalowana   Pi =  0,35 kW

7.    Uwagi  końcowe

Roboty budowlano - montażowe wchodzące w zakres instalacji elektroenergetycznych należy wykonywać zgodnie z;

- Warunkami Technicznymi wykonywania i odbioru robót, część Instalacje  Elektryczne.

-  dokumentacjami techniczno-ruchowymi zastosowanych urządzeń

-  obowiązującymi przepisami i normami

Wszystkie zastosowane urządzenia i aparaty, osprzęt, kable i przewody muszą posiadać aktualne atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych  należy wykonać  wymagane pomiary

parametrów elektrycznych instalacji;

-  pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

-  pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów elektrycznych

-  pomiary uziemień

-  pomiary wyłączników różnicowo-prądowych

Wyniki pomiarów zaprotokołować i przekazać Inwestorowi

Roboty powinny wykonywać i nadzorować pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

8.    Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia.

Podstawowymi normami jakie mają zastosowanie przy opracowaniu niniejszego projektu są: PN-75/E-5100, PN-76/E-02032, PN-92/E-05009/41 oraz PBUE wydanie IV.

W zakresie bezpieczeństwa pracy zastosowanie mają; Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków socjalnych z dnia 26.09.1997, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U nr.129 poz.844, Rozporządzenie Ministra

Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych Dz.U nr.80 poz.912, aktualnie obowiązująca instrukcja pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca ma obowiązek zapoznać się z projektem budowlanym, treścią uzgodnień branżowych oraz obowiązującymi normami i przepisami, a trakcie prowadzonych prac przestrzegać zawartych w nich

zaleceń.

Kierownik budowy powinien zapoznać podległych mu pracowników z przepisami w zakresie dotyczącym prowadzonej budowy oraz przeprowadzić instruktaż stanowiskowy podległych mu pracownikom.

Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno – inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych oraz aktualne Świadectwo Kwalifikacyjne „D” uprawniające do  zajmowania się dozorem urządzeń instalacji i sieci elektrycznych do 1kV, natomiast elektromonterzy muszą posiadać aktualne Świadectwa Kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się

eksploatacją urządzeń instalacji i sieci elektrycznych do 1kV.

W trakcie prowadzenia robót pracownicy zobowiązani są do używania materiałów i narzędzi posiadających certyfikat „B” oznaczający, że zostały one dopuszczone do obrotu.

Używany sprzęt mechaniczny powinien być sprawny technicznie i może być obsługiwany tylko przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

30-03-2021

OŚWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4  Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r,  Dz. U.  z  26 czerwca 2020r  poz. 1333 ze zmianami;  oświadczam że projekt budowlany branży elektrycznej;

„ekologiczny ogród marzeń” dz. nr. ew. 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 57/5, 57/6  obr. 82          ul. Tatrzańska w Otwocku,

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć.