Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie „Obsługa, konserwacja i serwis trzech systemów uzdatniania ciepłej wody użytkowej Bifipro w MCLCHPIG w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91” w celu zlikwidowania z instalacji ciepłej wody użytkowej bakterii Legionella.

- Zakres Zadania – comiesięczna konserwacja i serwis systemów uzdatniania ciepłej wody potwierdzona protokołem z dokumentacją fotograficzną, w tym:

1.Serwis urządzeń:

  - Czyszczenie/wymianę elektrod

  - Czyszczenie części wodnej

  - Kontrolę poprawności zachodzących procesów

  - okresowa kontrola wody na zawartość jonów miedzi i srebra

2. Monitoring urządzeń online (posiadanie oprogramowania do obsługi urządzeń, w tym kontrolę dawkowania);

3. Wymiana wszystkich części zużywalnych, w tym elektrod z srebra i miedzi; zakup oraz dostawa elementów zużywalnych po stronie Wykonawcy; Elektrody muszą posiadać certyfikat dopuszczający do stosowania w dezynfekcji wody pod kątem bakterii Legionella.

4. Wysyłanie drogą elektroniczną raportów po każdej wykonanej konserwacji;

5. Wsparcie inżyniera sanitarnego/specjalisty ds. bezpieczeństwa wodnego, które obejmuje:

• bezpłatne konsultacje telefoniczne, e-mailowe 
• pomoc w przygotowaniu korespondencji z lokalnym inspektorem sanitarnym z odniesieniem do odpowiednich zapisów przepisów prawa,
• opracowanie zaleceń na podstawie bieżących wyników badań wody, 
• wsparcie w postaci konsultacji we wdrażaniu bieżących zaleceń oraz tych opracowanych w ramach oceny ryzyka posiadanej przez Zamawiającego;

• Wykonanie analiz obiektów na rzecz Zamawiającego w celu identyfikacji potencjalnych przyczyn lub zagrożeń prowadzących do pogorszenia jakości wody

• opracowanie planów postępowania w postaci zaleceń i procedur do wdrożenia przez zamawiającego.

• Bieżąca obsługa doradcza dla Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wody w budynku razem z dostępem online.

- Wymagania do spełnienia:

  - Podmiot oferujący serwis urządzeń Bifipro.

- Zakres konserwacji:

3.1. Czyszczenie urządzenia

3.2. Czyszczenie elektrod miedzianych

3.3. Czyszczenie elektrod srebrnych

3.4. Pomiary elektryczne

3.5. Sprawdzenie przewodności wody (podanie wyniku)

3.6. Sprawdzenie temperatury wody (podanie wyniku)

3.7. Podawanie każdorazowe masy wymontowanych i zamontowanych elektrod.

Inne informacje i dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia:

Wykaz urządzeń:

| Budynek | Data montażu, uruchomienia | Nazwa urządzenia | Nr seryjny | Okres serwisu od: | Okres serwisu do: | Liczba miesięcy serwisu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pawilon główny | 27.03.2024 | Bifipro II | HW-3.0-0000123 | 01.05.2026 | 30.09.2030 | 52 |
| Pawilon C | 07.07.2023 | Bifipro I | HW-1.0-1000029 | 01.10.2025 | 30.09.2030 | 60 |
| Pawilon B | 18.09.2024 | Silion I pro | SP-S06 | 01.10.2025 | 30.09.2030 | 60 |

Warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert

Należy przedstawić dokument potwierdzający przygotowanie do serwisu urządzeń Bifipro oraz wykaz co najmniej 3 serwisowanych sztuk..

Kryteria oceny:

100% - cena

Należy złożyć jedną ofertę na łączną kwotę comiesięcznego serwisu wszystkich urządzeń Zamawiającego:

– cena netto, VAT, cena brutto.

| Budynek | cena jednostkowa za 1 m-c netto | VAT | cena jednostkowa za 1 m-c brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Pawilon główny |  |  |  |
| Pawilon C |  |  |  |
| Pawilon B |  |  |  |
| razem |  | ------------- |  |

Wymagany termin realizacji –od udzielenia zamówienia – (60msc) od 1.10.2025 do 30.09.2030

Sporządził: Agnieszka Cieślak