        Załącznik nr 2
        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: Nadzór, naprawa i obsługa serwisowo-konserwacyjna urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz związanych z nimi systemów sterowania i automatyki w MCLChPiG w Otwocku.

2. Zamówienie dotyczy konserwacji i realizacji napraw urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych i chłodniczych wymienionych w załączniku nr 1, zakres zadania obejmuje m.in.:
1. ustalenie harmonogramu przeglądów i konserwacji zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń wymienionych w załączniku nr 1;
2. okresowe konserwacje i przeglądy prowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji producenta danego systemu wentylacji lub klimatyzatorów (potwierdzone protokołami);
3. bieżące utrzymywanie sprawności technicznej instalacji wentylacji i klimatyzacji, utrzymanie urządzeń w ruchu z zachowaniem parametrów projektowych i zadanych zgodnie z wymaganiami użytkownika;
4. wymianę filtrów zgodnie z obowiązującymi przepisami dla obiektów szpitalnych oraz na podstawie wskazań i oceny stopnia zużycia (przynajmniej 2 razy w roku); przynajmniej raz w roku
5. prowadzenie napraw (w tym wymiana uszkodzonych podzespołów i części) oraz usuwanie uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji w ramach wizyt serwisowych, których koszt wliczony jest w wartość zamówienia. Jako wizytę serwisową rozumieć należy kompletny proces naprawczy zaczynający się diagnostyką a kończący się przekazaniem sprawnego aparatu do eksploatacji. Wizyty nie obejmują kosztów części zamiennych. Zamawiający może powierzyć własne części wykonawcy do wykonania napraw;
6. interwencje w przypadku awarii - Wykonawca zobowiązuje się zareagować na zgłoszenie awarii w ramach umowy i niezwłocznie podjąć interwencję;
7. wykonywanie pomiarów szczelności instalacji freonowych stacjonarnych urządzeń chłodniczych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 517/2014 i wprowadzanie wyników do Centralnego Rejestru Operatorów (CRO) zgodnie z ustawą „o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1951) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska „w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów” (Dz.U. z 2017 r. poz. 2419);
8. zapewnienie transportu oraz utylizacji odpadów stanowiących wynik przeprowadzonej wymiany filtrów, konserwacji i napraw;
9. utrzymanie w czystości pomieszczeń wentylatorni, czerpni, wyrzutni;
10. uzupełnianie i miesięczne przekazywanie dokumentacji w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw oraz pomiarów parametrów wentylacji i klimatyzacji;
11. miesięczny raport dotyczący działania systemów wentylacji i klimatyzacji oraz wykonanych napraw.

3.1 Szczegółowy zakres konserwacji wentylacji obejmuje m.in.:

3.1.1 Przeglądy w zakresie i czasokresie określonym w dokumentacjach techniczno-ruchowych urządzeń wymienionych w załączniku nr 1, ale nie rzadziej niż co 6 miesięcy (2 razy w roku)
3.1.2 Kontrola, czyszczenie i wymiana zanieczyszczonych lub uszkodzonych filtrów stanowiących wyposażenie central wentylacyjnych, klimatyzatorów, nawiewników i urządzeń wchodzących w skład systemów, instalacji chłodniczych i grzewczych zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi urządzeń wymienionych w załączniku 1 (Filtry do central wentylacyjnych są dostarczane przez Zamawiającego lub Wykonawcę po akceptacji oferty przez Zamawiającego).
3.1.3 Wymiana zużytych elementów stanowiących wyposażenie urządzeń wymienionych w załączniku 1 (elementy dostarcza Zamawiający lub po akceptacji Zamawiającego, przez Wykonawcę)
3.1.4 Sprawdzenie działania siłowników przepustnic, presostatów, zaworów trójdrogowych, czujników temperatury, czujników wilgotności, czujników przeciwzamrożeniowych
3.1.5 Czyszczenie, kontrolowanie parametrów pracy i regulacja urządzeń wymienionych w załączniku 1 ich elementów
3.1.6 Czyszczenie, kontrolowanie parametrów pracy i regulacja elementów automatyki i sterowania urządzeniami wymienionymi w załączniku 1 oraz ich wymiana w przypadku ich uszkodzenia, (części dostarcza Zamawiający lub po akceptacji Zamawiającego, przez Wykonawcę)
3.1.7 Czyszczenie, kontrolowanie parametrów pracy i regulacja elementów automatyki i sterowania wchodzących w skład instalacji doprowadzających czynnik grzewczy lub chłodniczy do urządzeń wymienionych w załączniku 1 3.1.8 Czyszczenie, kontrolowanie parametrów pracy i regulacja elementów wchodzących w skład instalacji doprowadzających czynnik grzewczy lub chłodniczy do urządzeń wymienionych w załączniku 1
3.1.9 Instalacja grzewcza i chłodnicza; sprawdzanie szczelności układu, likwidacja ewentualnych wycieków, uzupełnianie czynnika (glikol, freon, woda,), sprawdzenie ciśnienia czynnika,
3.1.10 Instalacja odprowadzenia skroplin – sprawdzenie drożności układu (syfon, instalacja) oraz jego szczelności ewentualne czyszczenie poszczególnych elementów instalacji
3.1.11 Kontrola pracy i stanu technicznego elektrycznych nawilżaczy parowych
3.1.12 Czyszczenie i dezynfekcja wszystkich sekcji central
3.1.13 Czyszczenie chłodnic, nagrzewnic i wymienników ciepła,
3.1.14 Kontrola stanu izolacji termicznej kanałów i rurociągów
3.1.15 Kontrola prawidłowego działania elementów grzejnych i termostatów nagrzewnic kanałowych (szczególnie w okresie zimowym)
3.1.16 Kontrola pracy i stanu technicznego wentylatorów dachowych i wentylatorów na poddaszu
3.1.17 Kontrolowanie i konfigurowanie parametrów systemu sterowania automatyką wentylacji, klimatyzacji oraz chłodu (sterowniki, programy)
3.1.18 Kontrola krzepliwości czynnika przewodzącego w instalacjach ciepła technologicznego narażonych na zamarzanie .
3.2 Szczegółowy zakres konserwacji dla klimatyzatorów obejmuje m.in.:

3.2.1 Sprawdzenie instalacji chłodniczej polegającej na sprawdzeniu szczelności układu, likwidacja ewentualnych wycieków, uzupełnienie czynnika, sprawdzenie temperatury nawiewu jednostki wewnętrznej, sprawdzenie ciśnienia układu chłodniczego.
3.2.2 Sprawdzenie instalacji elektrycznej polegającej na sprawdzeniu połączeń elektrycznych, pomiar prądu poboru sprężarki, sprawdzenie wentylatorów
3.2.3 Czyszczenie i dezynfekcja filtrów powietrza, mycie jednostki wewnętrznej, dezynfekcja jednostki wewnętrznej-parownik, taca skroplin, mycie wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej
3.2.4 Sprawdzenie drożności układu odprowadzenia skroplin, czyszczenie tacy ociekowej jednostki zewnętrznej
3.2.5 Sprawdzenie poprawności działania pompki skroplin.
3.2.6 Przeglądy w zakresie i czasokresie określonym w dokumentacjach techniczno-ruchowych urządzeń wymienionych w załączniku nr 1, ale nie rzadziej niż co 6 miesięcy (2 razy w roku)

4. Wymagania dotyczące wykonawcy

4.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia
4.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
4.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
4.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
4.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

5. Sposób realizacji zamówienia

5.1 Wszelkie prace związane z konserwacją, przeglądami i naprawami będą wykonywane w terminach uzgodnionych z Zamawiającym
5.2 Wykonawca zapewnia całodobowy dyżur telefoniczny w zakresie obsługi awarii.
5.3 W przypadku awarii mogącej zakłócić prawidłowe funkcjonowanie obiektu wykonawca powinien bezzwłocznie przystąpić do jej usuwania.
5.4 W przypadku wystąpienia awarii i konieczności dokonania naprawy wymagającej dodatkowych nakładów związanych z wymianą części Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół konieczności ich wymiany wraz z kosztorysem naprawy uwzględniającym składniki robocizny (nie objętej umową) oraz koszty części i materiałów niezbędnych do wykonania naprawy.
Konieczność zakupu nowych podzespołów i części do urządzeń, instalacji wentylacji i klimatyzatorów Wykonawca będzie niezwłocznie zgłaszał pisemnie wraz z wstępną kalkulacją ich kosztu w przypadku, w którym instalacje te nie są objęte gwarancją. Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego na zakup części i podzespołów, które posłużą do usunięcia awarii. W przypadku dostarczenia przez Zamawiającego części lub podzespołów, Wykonawca jest zobowiązany do ich wykorzystania
5.5 Wykonywanie napraw może nastąpić jedynie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności i kosztorysu naprawy na podstawie pisemnego zlecenia w ramach oddzielnego zamówienia.
5.6 w sytuacji, gdy urządzenia (instalacje wentylacji i klimatyzatory) są objęte gwarancją, Wykonawca po stwierdzeniu usterki zawiadamia niezwłocznie o niniejszym fakcie Zamawiającego, który zobowiązany jest podjąć stosowne działania w celu naprawy usterki przez Gwaranta.

6. Dokumentacja prac

6.1 Wykonawca prowadzić będzie niezbędną dokumentację prac konserwacyjnych i serwisowych (Protokoły serwisowe miesięczne , protokoły serwisowe ,protokoły z diagnostyki , zeszyt konserwacji urządzeń), jak również będzie kontrolował terminy (m.in. realizacji przeglądów okresowych, wymiany filtrów) wynikających z dokumentacji technicznej. W dokumentacji powinny zawierać się następujące dane:
1. nazwę obiektu,
2. nazwę instalacji,
3. datę wpisu,
4. szczegóły dotyczące wszystkich przeprowadzonych prac konserwujących i napraw, tj. rodzaj przeprowadzonych czynności, wymienione elementy oraz zaobserwowane usterki,
5. wyniki wszystkich przeprowadzonych badań okresowych i pomiarów,
6. aktualny stan urządzenia lub instalacji będących przedmiotem wykonywanych czynności,
7. ilości i rodzaj (nowy, powtórnie użyty, uzdatniony) czynnika, którym uzupełniono instalację (jeśli taki występuje w danej instalacji).

6.2 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania protokołów na dzień z kontroli i konserwacji zgodnie z zakresem.
6.3 Wykonawca sporządzać będzie protokoły z dokonywanych badań, pomiarów i testów, po usunięciu każdej awarii, powodującej zatrzymanie systemu, lub wymianie urządzeń i elementów instalacji.
7. Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie ryczałtowo za każdy miesiąc realizacji przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność wynikającą z wystawionej faktury w terminie 60 dni od daty potwierdzenia faktury przez Zamawiającego tj. zgodności z umową. Podstawą do wystawienia faktury będzie comiesięczna informacja nt. sprawności działania systemów wentylacji i klimatyzacji.
3. wynagrodzenie miesięczne obejmuje stałą gotowość Wykonawcy.
4. Zamawiający pokrywa koszt uszkodzonych zespołów i części zamiennych przy realizacji napraw w okresie trwania zawartej umowy, jeżeli nie są one objęte gwarancją.
8. Wspólny Słownik Zamówień
50730000-1 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodniczych.
71315410-6 – Kontrola systemu wentylacji
9. Termin realizacji zamówienia 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

10.1. Dla uznania, że wykonawca spełnia oczekiwania zamawiający żąda by wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał z należytą starannością minimum dwa odrębne zamówienia polegające na konserwacji systemów i instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji przez okres co najmniej 12 miesięcy każde. Usługi mogą być zrealizowane dla tego samego Zamawiającego.

10.2. Dla uznania, że wykonawca spełnia powyższe warunki zamawiający żąda by wykazał, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o odpowiednich kwalifikacjach i posiadających uprawnienia tj.:
Certyfikat Personelu uprawniający do sprawdzania pod względem wycieków stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych zawierających 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych oraz zawierających 6 lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych i hermetycznie zamkniętych systemach. Instalacja, konserwacja lub serwisowanie wszystkich stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierające fluorowane gazy cieplarniane. Certyfikat wydany przez Prezesa UDT na podstawie art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 2015 r. poz. 881)
Świadectwo kwalifikacyjne Grupy 1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1kV na stanowisku eksploatacji, (Świadectwo kwalifikacyjne są na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10.04.1997 prawo energetyczne Dz. U. nr 54 poz. 348 z 1997 z późn. zm.) Lub równoważy wydany w państwach UE. Wymóg musi być spełniony łącznie z wymogiem certyfikatu Certyfikat Personelu uprawniający do sprawdzania pod względem wycieków stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych.
10.3. Zamawiający, może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy mogą mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
10.4. Wykonawca może w celu spełnienia warunków, o których mowa powyżej w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
11. Wykaz dokumentów i oświadczeń, składanych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia.
Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
2) Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, potwierdzające wykonanie min. 3 usług dotyczących modernizacji, napraw lub regulacji systemów wentylacji mechanicznej, w tym central wentylacyjnych.
3) Potwierdzenie uprawnień i kwalifikacji osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy.
4) Potwierdzenie posiadania autoryzacji Mitsubishi Heavy Industries – ze względu na posiadanie przez Zamawiającego urządzeń w/w producenta będących na gwarancji .
12. Kryteria wyboru oferty
Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne, Zamawiający będzie się kierował kryterium –
Najniższa cena ofertowa (brutto) – 60%
Doświadczenie wykonawcy – 40 % (kompleksowa konserwacja systemów wentylacji – 5 pkt. Regulacja, naprawy, modernizacja central wentylacyjnych – 10 pkt. W przypadku, jeżeli usługa była wykonywana dla podmiotu leczniczego punk ty liczone są podwójnie. Możliwość uzyskiwania punktów od 1 do 5 projektów)

Przedmiot	Cena netto	Cena brutto
Nadzór, naprawa i obsługa serwisowo-konserwacyjna urządzeń wentylacyjnych
Nadzór, naprawa i obsługa serwisowo-konserwacyjna urządzeń klimatyzacyjnych
Zapewnienie transportu oraz utylizacji odpadów stanowiących wynik przeprowadzonej wymiany filtrów, konserwacji i napraw
Razem:
Wykonane usługi		Ilość	Razem
Kompleksowa konserwacja systemów wentylacji	5 pkt.
Regulacja, naprawy ,modernizacja central wentylacyjnych	10 pkt.

Zamawiający dopuszcza negocjacje, możliwość rozstrzygnięcia częściowego lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.]